Skarżysko Kościelne dnia 2013-05-28

In.III.271.5.2013

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy:. In.III.271.5.2013 na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”

Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”:

Pytanie 1

Dokumentacja techniczna i STWiORB nie zawierają informacji dotyczących szafy sterującej pompownią ani zdalnego przekazywania danych. Prosimy zatem o uzupełnienie danych i podanie: warunków wykonania szafy sterującej (rodzaj materiału, elementy wyposażenia, stopień szczelności IP, czy szafa z dodatkową obudową), wymagań dotyczących zdalnego sterowania przepływu danych do dyspozytorni MPWiK Skarżysko-Kamienna (jakie sygnały, jaki sterownik itp.)

Odpowiedź 1

Szafa sterownicza:

Standardowe wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

-   obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego,stopień szczelności IP- 64

-   sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie monitoringu GSM lub GPRS;

-   wyłącznik główny;

-   wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy;

-   zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;

-   zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

-   zabezpieczenie przepięciowe klasy C,

-   zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy);

-   zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”;

-   gniazdo serwisowe 230V;

-   licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp;

-   sterowanie ręczne lub automatyczne;

-   sygnalizowana praca pomp;

-   akustyczno świetlną sygnalizację awarii;

-   bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową;

Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi:

1.    Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

2.    Poziom MIN (wyłączanie pomp);

3.    Poziom MAX (włączanie pomp),

4.    Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).

Układ sterowania realizuje następujące funkcje:

-         naprzemiennej pracy pomp;

-         w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp),

-         w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

-         w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;

-         przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM;

-         przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy;

-         chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”,

-         po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy.

Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej należy zabudować system monitoringu i wizualizacji GPRS kompatybilny z systemem użytkowanym przez MPWiK w Skarżysku-Kamiennej.

W zbiorniku należy zamontować sterowany ręcznie obieg płuczący.

Jednocześnie Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dotyczącą daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 41 / 27-14-481

/podpis na oryginale/

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Woźniak

Niniejsza odpowiedź na zapytanie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl