Znak postępowania:
In.III.271.14.2022
Opis przedmiotu zamówienia

  1. Nazwa zadania
Nazwa nadana zamówieniu publicznemu przez Zamawiającego:
„Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw
w Lipowym Polu Plebańskim”.
Przedmiotem zamówienia jest budowa altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej jednokondygnacyjnej. Altana na planie prostokąta, pokryta dachem wielospadowym. W altanie znajduje się jedno duże pomieszczenie. Roboty będą wykonywane na działce nr ewid. 1/1 przy czynnym placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim.
Budowę altany poprzedzają prace ziemne, kolejno prace fundamentowe oraz montaż konstrukcji drewnianej altany. Po wykonaniu prac konstrukcyjnych montaż pokrycia dachu, podbitki, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych. W następnej kolejności wykonanie schodów i konstrukcji podłogi wraz z ułożeniem płytek, montaż okien, okiennic, drzwi oraz parapetów. Ostatni etap to wykonanie opaski dookoła altany i uporządkowanie terenu.
2.    Zakres robót
2.1. Prace fundamentowe
Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić w suchym okresie. Wykonywane roboty ziemne i budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody. Po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości, fundamenty i ściany fundamentowe należy zasypać równomiernie po obu stronach piaskiem gruboziarnistym, układnym warstwami o grubości rzędu 40 cm. Warstwy te zagęszczać stosując zagęszczarki powierzchniowe wraz z polewaniem zagęszczanego gruntu wodą. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt, który nie powinien zawierać odpadków materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych.
Fundamenty pod ściany zewnętrzne wykonać jako ławy fundamentowe z betonu klasy min. C16/20. Zbrojenie ław prętami podłużnymi, poprzecznymi oraz strzemionami. Ściany fundamentowe do wysokości gruntu betonowe gr. 30cm. Powyżej z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej lub wylewane na mokro. Stopy pod słupy wylewane na mokro. Ławy fundamentowe i stopy pod słupy pod słupy posadowić poniżej poziomu przemarzania 1,2m.
2.2. Posadzki
Roboty posadzkowe rozpocząć od przygotowania podłoża pod posadzki tj. podsypka z ubitego piasku gr. 10 cm, podkład betonowy gr. 10cm. Płyty styropianowe gr. 5 cm, izolacja przeciwwilgociowa, wylewka betonowa gr. 5 cm. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej. Schody zewnętrzne betonowe obłożone płytkami.
2.3. Ściany nadziemia
Ściany zewnętrzne gr. 20cm wykonane z półbali ocieplone wełną mineralną gr. 10cm
i obłożone od wewnątrz deskami struganymi gr. 22mm. Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24, suszone komorowo, czterostronnie strugane, krawędzie frazowane. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%.
Wszystkie elementy drewniane odizolować od betonowych przekładkami z papy. Pod podwalinę ułożyć piankę zabezpieczającą przed przewianiem (w przypadku niewielkich nierówności fundamentu)
Nadproże drewniane złożone z kantówki w konstrukcji ściany należy wykonać z zachowaniem ciągłości izolacji termicznej.
Słupy przed wejściem okrągłe z bali drewnianych o śr. 30cm.
Okna drewniane z okiennicami, drzwi zewnętrzne drewniane. Parapety drewniane, strugane
i lakierowane.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne poddać impregnacji środkami p. poż., przeciwwilgociowymi i bakteriobójczymi wg instrukcji stosowania od producenta.
2. 4. Dach
Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcji powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Więźba dachowa – konstrukcja krokwiowo jętkowa, drewno klasy C24, czterostronnie strugane, suszone komorowo. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej należy łączyć za pomocą złączy ciesielskich i gwoździami lub łącznikami z katalogu BMF. Pokrycie blachodachówką Janosik. Dach ocieplony wełną mineralną grubości 10cm. Zapewnić nawiew pod okapem – szczeliny lub kratki, aby możliwa była wentylacja każdej przestrzeni pomiędzy krokwiami (nad wełną mineralną). W kalenicy należy zachować wentylację poprzez zastosowanie odpowiednich gąsiorów lub specjalnych dachówek.
Odprowadzenie wód opadowych – rynny oraz rury spustowe z blachy powlekanej.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne poddać impregnacji środkami p. poż., przeciwwilgociowymi i bakteriobójczymi wg instrukcji stosowania od producenta.
2. 5. Elektryka wewnętrzna
Prowadzenie robót elektrycznych obejmuje wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w altanie. Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami o różnym przekroju żył (według przedmiaru), w rurach winidurowych. Oświetlenie, gniazda i tablicę rozdzielczą wykonać oprawami zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem. Po zakończeniu robót elektrycznych należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
2.6. Przyłącze energetyczne
Wykonanie przyłącza elektrycznego kablowego do zasilania altany.
2.7. Opaska
Opaska wokół altany – szer. ok. 50cm, kostka betonowa, ograniczona obrzeżem betonowym (na granicy z trawnikiem).
Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej.
Informacja dodatkowa:
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał Zaświadczenie Starosty Skarżyskiego znak: AB.6743.3.3.2022.WP z dnia 21.02.2022r. o braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania budowy altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją warunków zamówienia, kosztorysami ofertowymi, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
Zamawiający informuje, że podczas montażu altany Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do dokonania dokumentacji fotograficznej terenu, na którym będą wykonywane prace i przekazania tej dokumentacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu prac do przywrócenia podłoża do stanu pierwotnego.
Główny kod CPV: 45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan
45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Termin wykonania: 30 listopada 2022r.
Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez:
Grzegorz Pypeć – kierownik referatu inwestycji………………………………………
Elżbieta Kobierska st. insp. ds. budownictwa ……………………………………………..
Data, podpis
Zatwierdził
………………………………………….
Skarżysko Kościelne, Data, podpis